Republika Srbija

Centar za socijalni rad

Broj: IV-551-1368-5/20

Datum: 16.10.2020. godine

Stevana Nemanje 198

Novi Pazar

OBRAZAC PONUDE

Ponuda br. _________________

Ponuda za nabavku na koju se Zakon ne primenjuje- Nabavka Agregata (isporuka, montaža i puštanje u rad) za potrebe Centra za socijalni rad Novi Pazar-Ustanova za odrasle i starije“Novi Pazar“, analitički konto 512931, ORN 31100000,  redni broj N 13/20 – dobra .

OPŠTI PODACI O PONUĐAČU

| Naziv ponuđača: |  |
| --- | --- |
| Adresa ponuđača: |  |
| Matični broj ponuđača: |  |
| Poreski identifikacioni broj ponuđača (PIB): |  |
| Ime osobe za kontakt: |  |
| Elektronska adresa ponuđača (e-mail): |  |
| Telefon: |  |
| Telefaks: |  |
| Broj računa ponuđača i naziv banke: |  |
| Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora |  |

PONUDU PODNOSI:

A) SAMOSTALNO

B) SA PODIZVOĐAČEM

V) KAO ZAJEDNIČKU PONUDU

- PODACI O PODIZVOĐAČU

| 1) | Naziv podizvođača: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Adresa: |  |
|  | Matični broj: |  |
|  | Poreski identifikacioni broj: |  |
|  | Ime osobe za kontakt: |  |
|  | Procenat ukupne vrednosti nabavke koji će izvršiti podizvođač: |  |
|  | Deo predmeta nabavke koji će izvršiti podizvođač: |  |
| 2) | Naziv podizvođača: |  |
|  | Adresa: |  |
|  | Matični broj: |  |
|  | Poreski identifikacioni broj: |  |
|  | Ime osobe za kontakt: |  |
|  | Procenat ukupne vrednosti nabavke koji će izvršiti podizvođač: |  |
|  | Deo predmeta nabavke koji će izvršiti podizvođač: |  |

- PODACI O UČESNIKU U ZAJEDNIČKOJ PONUDI

| 1) | Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Adresa: |  |
|  | Matični broj: |  |
|  | Poreski identifikacioni broj: |  |
|  | Ime osobe za kontakt: |  |
| 2) | Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi: |  |
|  | Adresa: |  |
|  | Matični broj: |  |
|  | Poreski identifikacioni broj: |  |
|  | Ime osobe za kontakt: |  |
| 3) | Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi: |  |
|  | Adresa: |  |
|  | Matični broj: |  |
|  | Poreski identifikacioni broj: |  |
|  | Ime osobe za kontakt: |  |

- OPIS PREDMETA NABAVKE –  Nabavka Agregata (isporuka, montaža i puštanje u rad) za potrebe Centra za socijalni rad Novi Pazar-Ustanova za odrasle i starije“Novi Pazar“, analitički konto 512931, ORN 31100000,  redni broj N 13/20 – dobra, i to:

| R.B. | NAZIV | Kom | Cena po jedinici bez PDV-a | Cena po jedinici sa PDV-om | Ukupno bez PDV-a | Ukupno sa PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | DIZEL ELEKTRIČNI AGREGAT - „ekonomska serija“ sa pogonskim dizel motorom Ricardo ili ekvivalentno, snage 94 kVA – 75 KW u zvučno izolovanom kućištu, sa ATS ormanom za automatski rad agregata. Prime-power 85 kVA – 68 KW sa dizel motorom, vodeno hlađen. Generator KJ POWER ili ekvivalentno, sinhroni. Jednoležajni, 400 V/ 230 V, 50 Hz. Generator je opremljen priključnim ormanom sa glavnim zaštitnim tropolnim prekidačem. Inkorporiran je rezervoar zapremine 185 litara, Potrošnja goriva: pri 75% opterećenjem 15,7 litara. Standardna oprema: Punjač aku baterije i grejač rashladne tečnosti. Kontrolni sistem za ručno/automatsko startovanje dizel agregata, baziran na mikroprocesorskom kontroleru D500. Kontrolni sistem poseduje merenje napona aku baterije, temperature rashladne tečnosti, pritiska ulja, brzine obrtaja motora i brojač sati rada. Kontrolni sistem ima zaštite dizel motora usled: niskog pritiska ulja, neuspešnog starta, visoke temperature motora, previsoke brzine obrtaja motora kao i preniske, niskog i visokog napona baterija. Kontrolni sistem ima istoriju poslednjih 400 događaja. Zvučno izolovano kućište sa prigušenjem buke shodno 2000/EC/14, sa integrisanim izduvnim loncem i fleksibilnom vezom. Dimenzije(d x š x v): 2650 x1100 x 1890 mm Težine: 1412 kg. ATS 125 A 3P LG Spregnuti kontaktorski par za komutaciju mreža/agregat – potrošači, predviđen za montažu na zid unutar prostorije po lamelama. Dimenznije ormana: 400 x 500 x 200 mm | 1 |  |  |  |  |

| 2. | Isporuka, postavljanje, označavanje i povezivanje na agregat i električnu mrežu objekta, sa pričvrsnim materijalom, kabla PPOOY 4x70mm2 + 50mm2 | 25 m |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Isporuka, postavljanje, označavanje i povezivanje na agregat i elektro instalaciju objekta, sa pričvrsnim materijalom kabla PPOOY 3 x 2,5mm2 | 50 m |  |  |  |  |
| 4. | Isporuka, postavljanje, označavanje i povezivanje na agregat i mrežu, sa pričvrsnim materijalom kabla PPOOY 5 x 2,5mm2 | 50 m |  |  |  |  |
| 5. | Isporuka, postavljanje, označavanje i povezivanje na metalno kućište agregata i postojeće uzemljenje, sa pričvrsnim materijalom, pocinkovane čelične trake za uzemljenje 20x3mm | 20 m |  |  |  |  |

| UKUPNO BEZ PDV-a |  |
| --- | --- |
| UKUPNO SA PDV-ом: |  |

Dobra koja ponuđači nude moraju da budu nova, nekorišćena, i moraju da zadovolјavaju važeće standarde predviđene za tu vrstu dobara, kao i da ispunjavaju sve zahteve u pogledu propisanih tehničkih karakteristika navedenih u specifikaciji Naručioca.

OBAVEZE PONUĐAČA:

Nakon izvršene isporuke i ugradnje dobara izabrani ponuđač i naručilac potpisuju Zapisnik o primopredaji, a što  će biti osnov za plaćanje i ispostavlјanje fakture.

Izabrani ponuđač je dužan da nakon isporuke i ugradnje, izvrši probno startovanje i podešavanje, (funkcionalno ispitivanje), izda uputstvo za rad na srpskom jeziku, i preda ispravnu dokumenataciju (uputstvo za rad, rukovanje i održavanje na srpskom jeziku, garantne listove).

Obaveza izabranog Ponuđača je da isporučena dobra ugradi i poveže na električnu instalaciju objekat korisnika.

Ponuđač uz ponudu dostavlјa katalog proizvođača ponuđenog agregata (tehnički katalog ponuđenog agregata)

Rok isporuke i montaže dobara: agregat će biti isporučen, i povezan na električnu isntalaciju u roku koji ne može biti duži od 30 (trideset)  dana od dana stupanja ugovora na snagu.

Garantni rok: Naručilac zahteva minimalni garantni rok od 24 meseca koji se računa od dana ugradnje i povezivanja dobara na električnu instalaciju. U toku garantnog perioda obaveza izabranog ponuđača je da jednom mesečno izvrši pregled i kontrolu rada agregata i proveri ispravnost puštanjem u rad i da u najkraćem mogućem, primerenom, roku otklanja sve utvrđene nedostatke na predmetnim dobrima ukoliko ih bude, o svom trošku u garantnom periodu. Izabrani ponuđač je dužan da o svom trošku u garantnom roku izvrši tehničke servise prema uputstvu proizvođača elektro agregata.

U slučaju da ponuđač nije u mogućnosti da otkloni nedostatke na predmetnim dobrima, obavezan je da isporuči nove artikle, sa istim tehničkim karakteristikama, nove, nekorišćene, iz tekuće proizvodnje, u kom slučaju garantni rok počinje teći iznova.

| UKUPNA VREDNOST PONUDE: ((upisati) | _____________________ dinara bez PDV-a _____________________ dinara sa PDV-om |
| --- | --- |
| Način plaćanja: | U roku od 45 dana od dana isporuke, montaže i puštanja u rad Opreme |
| Mesto za isporuku i montažu: | Fco |
| Rok isporuke i montaže | Ne može biti duži od 30 dana od dana potpisivanja ugovora. |
| Rok važenja ponude(minimum): | ________ dana od dana otvaranja ponuda (ne može biti kraći od 60 dana od dana otvaranja ponuda) |
| Garanti rok: | 2 godine od dana isporuke i montaže Opreme |

Mesto  i datum                                                                                                                                                                     Ponuđač

M.P                                                                                                                                   ______________________

______________________________